深圳市前海能源投资发展有限公司

招标文件

项目名称：前海集中供冷项目循环水系统水质处理服务

项目地点：深圳市前海深港现代服务业合作区

招标人名称：深圳市前海能源投资发展有限公司

日期： 2019年3月

目  录

第一章  招标公告	4

第二章  投标须知	6

第一节 投标文件否决性条款	6

第二节  投标须知前附表	7

第三节 投标须知	10

一、总 则	10

二、招标文件	11

三、投标文件的编制	12

四、投标文件的提交	14

五、开标	14

六、定标	15

七、中标通知书	16

八、合同授予	16

九、其他	16

第三章 服务规范及要求	17

第一节 商务要求	17

一、工作范围及内容	17

二、服务期	17

三、付款方式	18

第二节 项目配置概况	18

一、设备投运预测	18

二、系统描述	18

第三节 技术要求	24

一、污水排放水质控制标准	24

二、水处理的技术要求	24

第四章 投标文件格式	30

第一节	商务标文件	31

第二节	技术标文件	43

第三节	资信标文件	46

第五章 合同条款及格式	52

一、	合同内容	54

二、	合同期限	54

三、	合同价款及支付	55

四、	服务要求	56

五、	甲方权利与义务	61

六、	乙方权利与义务	62

七、	保险和保障	63

八、	安全和环境保护	63

九、	违约责任	64

十、	转让和分包	64

十一、	权利保证和知识产权	64

十二、	保密	65

十三、	争议解决	65

十四、	合同生效及其他	65

十五、	附件	65

# 第一章  招标公告

深圳市前海能源投资发展有限公司就前海集中供冷项目循环水系统水质处理服务项目进行公开招标，欢迎符合资格的投标人参加投标。

- 项目名称：前海集中供冷项目循环水系统水质处理服务

- 项目内容：具体内容详见招标文件。

3．投标人资格要求：

3.1.投标人必须为合法经营的独立法人，营业范围包括水质处理设备或药剂生产、销售、水质处理服务，化工/环保产品的研发、销售等其中任一相关业务。

3.2.本项目不接受联合体投标。

4．招标文件发放方式及时间：

凡参加投标的投标人，可于2019年3月21日09：00至2019年4月9日18：00期间，通过深圳市前海深港现代服务业合作区管理局官方网站（http://www.szqh.gov.cn/）下载本项目的招标文件。

5．招标控制价：人民币90 万元。

6．现场踏勘：本项目不安排现场踏勘。

7．投标报名：

投标人下载招标文件后，如确认参加本项目投标，请于2019年4月10日9:00-09:30将投标文件递交至深圳市前海梦海大道深港创新中心A组团109室。

8.投标截止及开标时间：2019年4月10日9：30。

9.开标地点：深圳市前海深港合作区梦海大道创新中心A组团109室。

10.本招标文件所涉及的时间一律为北京时间。

11．评定标方法

本项目不设评标环节，采用分步票决法定标。具体程序详见招标文件。

12．重要提示：

12.1.投标人有义务在活动期间浏览招标公告网站，在以上网站上公布的与本项目有关的信息视为已送达各投标人，恕不再另行电话通知。

12.2.有关本次招标事宜，可按如下联系方式以书面和电话等形式进行查询：

| 联系表 |
| --- |
| 联系人 | 胡工、王工 |
| 单位地址 | 前海深港合作区梦海大道创新中心A组团103室 |
| 联系电话 | 0755-88981350、88981345 |
| 查询网址 | 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局官方网站http://www.szqh.gov.cn |

# 第二章  投标须知

## 第一节 投标文件否决性条款

一、招标人有权拒绝接收投标的情形

1、在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

2、投标人提交的投标文件未按要求签署、盖章、密封；

3、投标报价超出招标控制价范围的；

4、投标文件中的投标资格证明文件不合格的；

5、未按招标文件规定提交《投标函》的；

二、有关无效标的情形

1、《投标函》未按招标文件规定填写、漏填或内容填写错误的；

2、投标人的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

3、不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；

4、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的。

三、有关废标的情形

1、投标文件不满足招标文件规定的任何一项实质性要求的；：

2、投标文件对招标文件规定的非实质性要求的偏离，超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

3、投标人拒不按照招标人要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

4、投标文件存在重大偏离的。

四、本项目拒绝有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标

1、近3年内(从招标公告发布之日起倒算)投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；

2、近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、挂靠以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；

3、因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；

4、拖欠工人工资被有关部门责令改正未改正的。

5、依法应当拒绝投标的其他情形。

## 第二节  投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人名称：深圳市前海能源投资发展有限公司 联系地址：深圳市南山区深港创新中心A组团103室 联系电话：0755-88981350、88981345 联系人：胡工、王工 电子信箱：438889942@qq.com或wangzq@qhholding.com |
| 2 | 项目名称 | 前海集中供冷项目水系统水质处理服务采购 |
| 3 | 项目地点 | 深圳市前海深港现代服务业合作区 |
| 4 | 招标范围 | 见招标文件 |
| 5 | 资金来源 | □政府 ％，☑国有 100 ％，□私有 ％，□外资 ％，□其他 ％ |
| 6 | 投标人资格要求 | 1.投标人必须为合法经营的独立法人，营业范围包括水质处理设备或药剂生产、销售、水质处理服务，化工/环保产品的研发、销售等其中任一相关业务。 2.本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 踏勘现场 | ☑不组织 |
| 8 | 招标控制价 | 招标控制价： XXX 万元 2.投标报价总价不应超过招标控制价，中标人的投标报价即为合同价，合同为固定单价合同。 |
| 9 | 服务期 | 服务期： 2年，从合同签订生效，招标人发出进场通知中约定的进场日期起算。 |
| 10 | 履约评价 | 招标人根据需要组织对中标人进行年度履约评价，履约评价结果作为以后同类项目采购中的重要参考指标。 |
| 11 | 费用支付 | 1.水处理费按季度实际发生量结算。 2. 每季度首月10日前，投标人向招标人提交上季度的水处理服务费支付申请文件，招标人在收到申请文件并经审核无误后，在15个工作日内向投标人支付审核后相应款项。 |
| 12 | 投标文件组成 | 投标人应参考投标文件格式编制投标文件，投标文件应包括但不限于以下内容： 一、商务标 二、技术标 三、资信标 |
| 13 | 投标文件要求 | 1.书面投标文件：投标文件正本1份，副本2份。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 2. 投标文件封面、投标书、投标文件的报价页均应经法定代表人或其授权代表人签字并盖公章。 3.投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其授权的代表签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。 4. 投标文件应统一装订成册且不应采用活页形式装订，不提倡豪华装帧。统一采用A4普通纸双面打印，编制目录及页码。 5.投标人须将投标文件密封装在封套中，封套表面应加盖投标单位公章，并应写明招标人名称、项目名称、递交投标文件地址、投标人名称和地址、及“在（投标截止日期和时间）之前不得启封”的字样。 6. 电子版投标文件：1份 要求电子版投标文件用CD-R光盘或U盘储存（U盘不退还），且含整个投标文件内容的电子版本（投标文件加盖投标人公章后，扫描形成电子文档），要求其中文字用Word版本格式编写，表格、图像、图纸应分别以Excel、JPG、CAD、PDF格式编写）。 |
| 14 | 投标货币 | ☑人民币 □其它 |
| 15 | 投标担保 | 本项目无需投标担保 |
| 16 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行保函 履约担保的金额：合同总价金额10% |
| 17 | 定标办法 | 1.确定入围单位 由定标委员会以直接票决方式确定4名入围单位，进入下一步程序。若进入定标程序的合格投标人为6家及以内的，直接入围进入后续定标程序。 直接票决方式，即定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人进行排名，并以这些排名为基础,将在一对一比较中取胜次数从多到少排列，取胜次数多的4名投标人确定为入围单位； 2.答辩并投票确定中标候选人 ①答辩：全部入围单位向定标委员会进行答辩澄清：投标人参加答辩澄清的人员应包括项目分管领导、项目负责人及其他项目组成员，人员数量不超过5人；项目负责人就本项目相关要点进行阐述，回答定标委员会的各项提问。每位投标人述标时间不超过10分钟，答辩时间不超过5分钟；投标人均可自行准备视频或PPT等汇报材料。 ②票决：由定标委员会对所有入围的投标人进行排名，并以这些排名为基础,将在一对一比较中取胜次数从多到少排列，取胜次数多的投标人确定为中标候选人。 注：当出现平局且影响结果时，由定标委员会在出现平局的投标人中再次进行排名表决；如再次出现平局，则以随机抽签方式确定胜出者。抽签原则：大号胜出；抽签顺序：截标时提交投标文件先后顺序。 |
| 18 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 19 | 投标截止时间 | 2019年 4 月10日上午09：30时止 |
| 20 | 投标文件提交地点 | 深圳市前海合作区梦海大道深港创新中心A组团103室 |
| 21 | 招标文件 质疑、答疑 | 1.投标人质疑截止时间：截标前10天； 2.投标人提交质疑问题的方式：电话咨询； 3.招标人答疑截止时间：截标前5天； 答疑方式：采用邀请招标人式的，将以电子邮件方式发送至投标人邮箱；采用公开招标人式的，将在指定网站发布。 |
| 22 | 开标时间地点 | 开标时间：2019年 4月 10日 9：30时 开标地点：深圳市前海梦海大道深港创新中心A组团105室 |
| 23 | 述标时间 | 项目讲解10分钟，答疑5分钟以内，共15分钟。 |
| 24 | 签订合同 | 收到中标通知书30天内 |

## 第三节 投标须知

## 一、总 则

1．项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

本项目位于前海深港合作区内，目前主要包括：

前海深港合作区二单元区域集中供冷项目（2号冷站）位于卓越前海壹号项目地块，项目分2期建设，规划总装机容量约31600RT，总蓄冰量约149600RTH，尖峰供冷能力50300RT，供冷管网总长约7.6公里，总供冷服务建筑面积约213万平方米，主要服务对象为二单元本供冷区域内的办公、商业等公共建筑。一期项目已建成投运，一期项目制冷主机装机容量为13200RT，蓄冰量约73000RTH，尖峰供冷能力21700RT，主要服务对象为二单元供冷区域内办公、商业等建筑，供冷面积约100万平方米。

自贸大厦项目位于前海合作区怡海路南面妈湾二路西面，属于商业性办公写字楼，总占地面积为6599.42平方米，建筑高度为168.4米，地上最高层数为34层。大厦一次侧冷源计划由10号冷站提供，末端采用中央空调的方式给客户供冷。

法治大厦项目位于前海合作区09单元，项目东至公正大街、西至公正南街、北至临海大道。主体建筑地上10层，地下2层，总建筑面积33692平方米，建筑高度为55.7米。大厦一次侧冷源计划由5号冷站提供，目前采用临时制冷设备供冷。

2．资金情况

2.1本招标项目资金已落实，且能保证其顺利实施。

3．投标人资格要求

3.1投标人应当具备承担本招标项目的能力；具备国家有关规定或者招标文件规定的资格条件；且通过合法途径取得招标文件。

3.1.1投标人资格要求：见“投标须知前附表”。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

3.2.1投标人及其制造商与招标人之间存在利害关系的；

3.2.2曾为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

3.2.3被责令停业的，或被暂停的，或被取消投标资格的；

3.2.4财产被接管或冻结的。

3.3投标人不是本项目使用产品的直接制造商的，须提供本项目使用产品的制造商授予的有效期内的授权证书证明文件。

4．投标费用

4.1投标人应自行承担所有准备及参加投标相关的费用。不论投标的结果如何，招标人均无承担的义务和责任。

5．踏勘现场

5.1招标人不组织踏勘现场。投标人可自行前往现场，踏勘现场所发生的费用自理。

5.2投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害；投标人因上述情形受到的损失和损害所发生的费用自理。

5.3招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，供投标人在编制投标文件时参考。招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

6．招标控制价的公示

6.1招标控制价公示的时间、地点见“投标须知前附表”。

## 二、招标文件

7．招标文件

7.1本招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的招标文件补充、修改或澄清文件，均是招标文件的组成部分，对招标人、投标人起约束作用。

招标文件共六章，内容如下：

第一章    招标公告

第二章    投标须知

第三章    服务规范及要求

第四章    投标文件格式

第五章    合同条款及格式

7.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的内容是否完整。如有残缺，应在获取招标文件后3日内向招标人提出，以便补齐。否则，由此导致的不利后果由投标人自负。

7.3投标人应按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求做出响应。

8．招标文件的补充、修改或澄清

8.1投标人对招标文件提出疑问，应在“投标须知前附表”规定的时间前按规定形式通知招标人。逾期不予受理。

8.2招标人对招标文件进行补充、修改或澄清，通过招标公告中规定的方式向所有投标人公示。投标人应随时查看其中有关该项目招标文件的信息。否则，由此导致的不利后果由投标人自负。

8.2.1招标文件的补充、修改和澄清文件，都是招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的补充、修改或澄清文件内容不一致时，以发出日期最近开标日期的文件为准。

8.2.2招标人为使投标人有充分时间对招标文件的修改、补充或澄清文件进行研究，可酌情延长投标截止时间。确定新的投标截止时间应在原投标截止时间前3日（不含截标当日）以补充文件的形式告知所有的投标人。

## 三、投标文件的编制

9．投标文件的语言及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标人之间就有关投标的所有往来通知、函件必须用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释时以翻译本为准。

9.2除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

10．投标文件的构成

10.1投标文件由商务标、技术标、资信标文件组成。

10.2商务标书，包含但不限于以下内容：

- 商务标书封面；

- 投标报价一览表；

- 投标报价明细表；

- 合同条款响应表；

- 投标人提供的质量保证期承诺书；

- 投标人认为需要说明的其它内容。

10.3技术标书，包含但不限于以下内容：

- 技术标书封面；

- 技术方案(水处理药剂计算过程及说明)；

- 服务方案和计划；

- 技术规范响应偏离表；

- 投标人认为需加以说明的其他内容；

10.4资信标书，包含但不限于以下内容：

- 资信标书封面；

- 投标函；

- 法定代表人证明书和法人授权委托书（如投标文件不是由法定代表人签署时，需提交法人授权委托书）；

- 投标人须提交营业执照或商业登记证、税务登记证、组织机构代码证复印件；IS0系列体系认证证书（若有）；

- 投标人不是本项目的使用产品的直接制造商的，须提供本项目使用产品的制造商授予的有效期内的授权证书证明文件。

- 拟用于本项目的水处理药剂产品生产商相关资质文件，包括安全生产许可证、危险化学品经营许可证、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等。

- 企业信用信息平台公示的信用信息（含经营范围）

- 投标人技术能力的证明文件；

- 办事机构和售后服务体系的说明文件；

- 拟投入本项目现场服务人员情况表；

- 投标人或其代理产品生产商近三年同类项目业绩；

同类项目业绩是指：冷却水、冷冻水、水蓄冷等水处理项目、 区域供冷水处理项目或冰蓄冷水处理项目等。

- 投标人近三年的财务报表或审计报告（含损益表、资产负债表、现金流量表）；

- 投标人认为需加以说明的其他内容。

11．投标报价

11.1投标报价是投标人的投标文件中提出的各项支付费用的金额总和。包括化学药剂及相应服务的价格，以及运费、保险费、调试费、检测费、培训费、服务等等的费用。投标人的投标报价应保证在投标有效期内有效，在合同执行期内单价固定不变。

11.2投标人的投标报价应是第三章“服务规范及要求”和合同上所列的各项内容的全部。

11.3投标人应按“商务标文件”的要求填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

11.3.1投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，招标人将不另行支付。

11.3.2投标人若是提供了可变动价格或包含价格调整要求投标，其投标将会被拒绝。

11.3.3投标人若是提供了两个（含两个）以上报价，且未明确哪个是有效报价，其投标将会被拒绝（除允许提供备选方案的）。

11.4投标报价的招标控制价见“投标须知前附表”。

12．投标有效期

12.1投标有效期应符合“投标须知前附表”的规定。在此期间，所有投标均保持有效。

12.2在原投标有效期结束前，出现特殊情况，招标人可要求投标人延长其投标有效期。相应的要求及回复均应以书面形式做出。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，同时相应的延长其投标担保的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

13.投标文件的编制

13.1投标人应认真阅读招标文件的全部内容（包括招标文件的补充、修改及澄清文件），并严格履行招标文件的各项规定、要求。如果投标人不能履行招标文件的规定和要求，或者随投标文件提供的证明材料不能对招标文件的要求作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

13.2投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件中所引用的顺序和编号应与招标文件一致，但可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件的任何差异之处，均应在“响应偏离表”中列出。

13.3投标人应按招标文件要求提供资料，投标文件均使用中文文本；对不同文字文本的资料解释发生异议的，以中文文本为准。

## 四、投标文件的提交

14．投标文件的提交和截标时投标文件的数量要求

14.1投标截止时间和地点。投标人应根据“投标须知前附表”的规定，在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。

14.2截标时递交标书的投标人数量不足3名的，招标人将按法律法规的规定暂停开标和评标程序。如导致招标失败，招标人将不负担因此给投标人造成的损失。

15．投标文件的修改或撤回

15.1投标人已提交投标文件，规定的投标截止时间还未到，投标人可对其投标文件修改或撤回。

15.2投标截止时间之后至投标文件有效期终止之前，投标人不得要求撤回其投标。

15.3评标结束后，不论中标与否，投标人均不得收回投标文件。

## 五、开标

16．开标

16.1招标人在“投标须知前附表”中规定的时间、地点组织公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人应委派法定代表人或其授权代理人持法人代表证明书和法人代表授权书、本人身份证准时出席并签到。投标人未派代表按时参加开标会的，视为其认可开标程序和结果。

16.2招标人当众宣布开标纪律、招标人参会人员的名单，公布提交投标文件的投标人名单。公布提交合格撤回通知的投标人名单，并将其投标文件原封不动地退回。

16.3开标时，招标人当众检查投标文件的密封和标记情况。经确认无误后，开标宣读投标人名称、投标报价等主要内容，并进行审查。

17．投标文件的受理

17.1当投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理：

17.1.1在投标截止时间以后送达的，或者未送达指定地点的；

17.1.2投标文件未按招标文件要求签署或盖章的；

17.1.3投标报价超出招标控制价的；

17.1.4投标文件中的投标资格证明文件不合格的；

17.1.5未按招标文件规定提交《投标函》的；

## 六、定标

18．定标办法

18.1招标人组织相关人员组成定标委员会。

18.2确定入围单位

18.2.1由定标委员会以直接票决方式确定4名入围单位，进入下一步程序。若进入定标程序的合格投标人为6家及以内的，直接入围进入后续定标程序。

18.2.2直接票决方式，即定标委员会成员对所有进入定标程序的投标人进行排名，并以这些排名为基础,将在一对一比较中取胜次数从多到少排列，取胜次数多的4名投标人确定为入围单位；

18.3答辩并投票确定中标候选人

18.3.1答辩：全部入围单位向定标委员会进行答辩澄清：投标人参加答辩澄清的人员应包括项目分管领导、项目负责人及其他项目组成员，人员数量不超过5人；项目负责人就本项目相关要点进行阐述，回答定标委员会的各项提问。每位投标人述标时间不超过10分钟，答辩时间不超过5分钟；投标人均可自行准备视频或PPT等汇报材料。
     18.3.2票决：由定标委员会对所有入围的投标人进行排名，并以这些排名为基础,将在一对一比较中取胜次数从多到少排列，取胜次数多的投标人确定为中标候选人。

18.3.3当出现平局且影响结果时，由定标委员会在出现平局的投标人中再次进行排名表决；如再次出现平局，则以随机抽签方式确定胜出者。抽签原则：大号胜出；抽签顺序：截标时提交投标文件先后顺序。

18.4截标以后，直到签订合同协议书为止，凡有关对投标文件的审查、评审、澄清、评价和比较工作，都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关人员泄露。

18.5投标人在上述工作过程中对招标人施加任何影响招标工作的行为，都将会导致取消其投标文件的评定。

18.6中标人确定后，招标人无需向未中标人就评标过程及其未能中标作出任何解释。定标委员会成员或其相关人员不得向未中标人透露定标过程的情况和材料。

## 七、中标通知书

19．中标通知书

19.1招标人在确定中标人后，将发出中标通知书。中标通知书是本招标项目合同的组成部分。

20．招标人的权利

20.1招标人在发出中标通知书之前因正当理由，有权根据评标委员会评审意见接受或拒绝投标、宣布投标程序无效或拒绝所有投标。对受影响的投标人不承担任何责任。

## 八、合同授予

21．签订合同

21.1中标人应在收到《中标通知书》后30日内，与招标人签订合同。否则招标人有权取消中标人的中标资格。

21.2“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

## 九、其他

22．其他

22.1本招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

22.2招标人经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，招标人应重新招标。招标人不负担因招标失败给投标人造成的损失。

22.3如果投标人实质上不符合投标资格，即使参加投标，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失概不负责。

22.4中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。

22.5本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

# 第三章 服务规范及要求

## 第一节 商务要求

## 一、工作范围及内容

1. 本水处理服务采购招标包括2号冷站空调水系统（含乙二醇、冷冻水及冷却水系统）、自贸大厦空调冷冻水系统、法治大厦临时供冷设备水系统等水处理工作，以及前海深港合作区内其它项目因空调系统投运需要的水处理服务工作。

2.服务地点为深圳前海深港合作区。

3.投标人工作包括但不限于根据本招标文件要求，提供必要的监控系统和适合的水处理药剂，并提供对各水系统化验、挂片及检测、投药、分析处理、排污、定期清洗工作。确保各系统的水质达标，系统运行正常。

4.目前2号冷站已正常投运，其他项目处于工程阶段，水处理服务项目数量存在不确定性。招标人有权对纳入本水处理服务的项目进行调整，水处理服务费用按固定单价的方式，按实结算。投标人不得因水处理项目数量及项目地点的变化，而提出额外的费用。

5.投标人须为法治大厦临时供冷设备冷却水系统提供1套自动加药设备，并负责安装、调试、维保。招标人不采购该加药设备，在合同服务期内招标人免费使用该设备，但投标人提交的投标报价中已包含该设备在合同服务期内安装、运行、维护等费用。

6. 投标人须为2号冷站基载冷却水系统、2号冷站双工况冷却水系统各提供1套在线水质监测设备（即共2套在线水质监测设备），并负责安装、调试、维保。招标人不采购该在线水质监测设备，在合同服务期内招标人免费使用该设备，但投标人提交的投标报价中已包含该设备在合同服务期内安装、改造、运行、维护等费用。

7.投标人须为2号冷站乙二醇水系统、法治大厦临时供冷冷却水系统、自贸大厦空调冷冻水系统加装挂片支架，并提供加装挂片支架所必需的支架、管道、阀门、保温等材料及现场安装、调试、维护。但投标人提交的投标报价中已包含以上合同服务期内所有费用，该装置所有权归招标人所有。

## 二、服务期

1.水处理服务期为2年。从合同签订生效，招标人发出进场通知中约定的进场日期起算。

## 三、付款方式

1.招标人每季度按实际发生额支付水处理服务费。

2.每季度首月10日前，投标人向招标人提交上季度的水处理服务费支付申请文件，招标人在收到申请文件并经审核无误后，在15个工作日内向投标人支付审核后相应款项。

## 第二节 项目配置概况

## 一、设备投运预测

1.2号冷站冷却水系统运行工况预测

| 序号 | 服务期 | 冷却水泵 | 单台循环水量 | 单台运行时间 | 总循环水量 | 补水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一年 | 2台 | 1910m3/h | 1920小时 | 7334400m3 | 59000m3 |
| 2 | 第二年 | 3台 | 1910m3/h | 2160小时 | 12376800m3 | 99000m3 |

说明：双工况冷水机组全年不定期晚上开机蓄冰（每次蓄冰8小时），白天融冰方式供冷。

2.法治大厦临时供冷冷却水系统运行工况预测

| 序号 | 服务期 | 冷却水泵 | 单台循环水量 | 单台运行时间 | 总循环水量 | 补水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一年 | 2台 | 192m3/h | 2700小时 | 1036800m3 | 8300m3 |
| 2 | 第二年 | 2台 | 192m3/h | 2700小时 | 1036800m3 | 8300m3 |

## 二、系统描述

1.2号冷站循环冷却水系统概况

1.1 2号冷站循环冷却水系统水容量

| 序号 | 名称 | 集水盘水容量（m3） | 管网水容量（m3） | 系统总水容量(m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基载冷却水系统 | 20 | 30 | 50 |
| 2 | 双工况冷却水系统 | 195 | 470 | 610 |

1.2 2号冷站冷却水系统主要设备和材料

| 序号 | 主要设备 | 数量 | 单位 | 介质接触材质 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基载主机 | 1 | 台 | 铜、碳钢 | 制冷量：1200RT，冷凝器污垢系数：0.044 m2k/Kw，冷却水温度范围：32oC/37oC。 |
| 2 | 双工况主机 | 5 | 台 | 铜、碳钢 | 制冷量：2400RT，冷凝器污垢系数：0.044 m2k/Kw，冷却水温度范围：32oC/37oC。 |
| 3 | 基载冷却塔 | 1 | 组 | 镀锌钢板、塑料、铝合金、碳钢 | 处理水量：1200m3/h |
| 4 | 双工况冷却塔 | 5 | 组 | 镀锌钢板、塑料、铝合金、碳钢 | 单组处理水量：2400m3/h |
| 5 | 管网及附件 |  |  | 碳钢、不锈钢、橡胶 |  |

2. 2号冷站冷冻水系统概况

2.1 2号冷站冷冻水系统水容量

| 序号 | 名称 | 水容量（m3） | 系统类型 | 系统构成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水系统 | 2450 | 闭式系统 | 一次管网、二次管网（2号冷站至用户板换机房管网） |

说明：其中现已投入运行的冷冻水量为950m³，第一年度新接入管网的冷冻水量为1500m³。

2.2 2号冷站冷冻水系统主要设备和材料

| 序号 | 主要设备 | 数量 | 单位 | 介质接触材质 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基载主机 | 1 | 台 | 铜、碳钢 | 制冷量：1200RT，蒸发器污垢系数：0.018 m2k/Kw，冷冻水温度范围：3oC/13oC。 |
| 2 | 融冰板式换热器 | 5 | 台 | 304不锈钢、橡胶 | 换热量：8440kW |
| 3 | 融冰板式换热器 | 1 | 台 | 304不锈钢、橡胶 | 换热量：10213kW |
| 4 | 双工况板式换热器 | 5 | 台 | 304不锈钢、橡胶 | 换热量：10213kW |
| 5 | 冷冻水一级泵 | 5 | 台 | 不锈钢、铜、铸铁 |  |
| 6 | 冷冻水一级泵 | 5 | 台 | 不锈钢、铜、铸铁 |  |
| 7 | 冷冻水一级泵 | 2 | 台 | 不锈钢、铜、铸铁 |  |
| 8 | 冷冻水二级泵 | 3 | 台 | 不锈钢、铜、铸铁 |  |
| 9 | 冷冻水二级泵 | 3 | 台 | 不锈钢、铜、铸铁 |  |
| 10 | 冷冻水二级泵 | 2 | 台 | 不锈钢、铜、铸铁 |  |
| 11 | 冷冻水二级泵 | 2 | 台 | 不锈钢、铜、铸铁 |  |
| 12 | 冷冻水二级泵 | 1 | 台 | 不锈钢、铜、铸铁 |  |
| 13 | 冷冻水二级泵 | 2 | 台 | 304不锈钢、铜、铸铁 |  |
| 14 | 冷冻水二级泵 | 1 | 台 | 304不锈钢、铜、铸铁 |  |
| 15 | 管网及附件 |  |  | 碳钢、不锈钢、橡胶 |  |

3. 2号冷站乙二醇水系统概况

3.1 2号冷站乙二醇水系统水容量

| 序号 | 名称 | 水容量（m3） | 系统类型 | 系统构成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙二醇系统 | 800 | 闭式系统 | 管网及附件、双工况板式换热器、乙二醇泵、蓄冰盘管等。 |

说明：乙二醇水系统中乙二醇溶液含量为25%。

3.2 2号冷站乙二醇系统主要设备和材料

| 序号 | 主要设备 | 数量 | 单位 | 介质接触材质 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双工况主机 | 5 | 台 | 铜、碳钢 | 制冷量：2400RT，蒸发器污垢系数：0.018m2k/Kw，乙二醇水系统温度范围12oC/-5.6oC。 |
| 2 | 乙二醇泵 | 5 | 台 | 不锈钢、铜、铸铁 | 流量：1724m3/h |
| 3 | 蓄冰盘管 | 288 | 台 | 镀锌钢 |  |
| 4 | 管网及附件 |  |  | 碳钢、不锈钢、橡胶 |  |

4.自贸大厦空调冷冻水系统概况

4.1 自贸大厦楼宇空调冷冻水系统水容量

| 序号 | 名称 | 水容量（m3） | 系统类型 | 系统构成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水系统 | 150 | 闭式系统 | 管网及附件、板式换热器、冷冻水泵等。 |

4.2自贸大厦楼宇空调冷冻水系统主要设备和材料

| 序号 | 主要设备 | 数量 | 单位 | 介质接触材质 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻水泵 | 3 | 台 | 不锈钢、碳钢 | 流量：130m3/h |
| 2 | 冷冻水泵 | 3 | 台 | 不锈钢、碳钢 | 流量：240m3/h |
| 3 | 冷冻水泵 | 2 | 台 | 不锈钢、碳钢 | 流量：34m3/h |
| 4 | 冷冻水泵 | 2 | 台 | 不锈钢、碳钢 | 流量：108m3/h |
| 5 | 板式换热器 | 2 | 台 | 不锈钢、橡胶 | 换热量：1500kW |
| 6 | 板式换热器 | 2 | 台 | 不锈钢、橡胶 | 换热量：2850kW |
| 7 | 风机盘管 | 1003 | 台 | 铜、碳钢 |  |
| 8 | 风柜 | 38 | 台 | 铜、碳钢 |  |
| 9 | 管网及附件 |  |  | 碳钢、铜、不锈钢、橡胶 |  |

5. 法治大厦临时供冷冷却水系统概况

5.1法治大厦临时供冷冷却水系统水容量

| 序号 | 名称 | 水容量（m3） | 系统类型 | 系统构成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水系统 | 6 | 开式系统 | 管网及附件、冷却水泵、冷却塔等。 |

5.2法治大厦临时供冷冷却水系统主要设备和材料

| 序号 | 主要设备 | 数量 | 单位 | 介质接触材质 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷主机 | 2 | 台 | 铜、碳钢 | 制冷量：540KW/台 |
| 2 | 冷却水泵 | 2 | 台 | 不锈钢、碳钢 | 流量：192m3/h |
| 3 | 冷却塔 | 2 | 台 | 塑料、镀锌板、碳钢 |  |
| 4 | 管网及附件 |  |  | 碳钢、铜、不锈钢、橡胶 |  |

6.自动加药设备配置情况

6.1 2号冷站基载冷却水系统、双工况冷却水系统、融冰冷冻水系统、冷冻水系统目前已各配置1套自动加药装置，实现定时加药及自动排污，及冷却水系统PH值、电导率自动检测。

6.2 基载冷却水系统加药装置配置情况

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控箱 | / | 台 | 1 | PLC，西门子显示屏 |
| 2 | 挂片支架 |  | 组 | 2 |  |
| 3 | 加药桶 | 100L，PE | 只 | 2 |  |
| 4 | 加药桶 | 500L，PE | 只 | 1 |  |
| 5 | 精密计量泵 | Concept 0803 | 台 | 1 | 普罗名特 |
| 6 | 精密计量泵 | Concept 0313 | 台 | 1 | 普罗名特 |
| 7 | 精密计量泵 | Concept 0223 | 台 | 1 | 普罗名特 |
| 8 | 电导率传感器 | 0～5000μs/cm | 套 | 1 | GF |
| 9 | PH传感器 | 1～12PH | 套 | 1 | GF |
| 10 | 电动排污阀 | DN25 | 只 | 1 |  |

6.3 双工况冷却水系统加药装置配置情况

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控箱 | / | 台 | 1 | PLC，西门子显示屏 |
| 2 | 挂片支架 |  | 组 | 2 |  |
| 3 | 加药桶 | 200L，PE | 只 | 2 |  |
| 4 | 加药桶 | 500L，PE | 只 | 1 |  |
| 5 | 精密计量泵 | Concept 0803 | 台 | 1 | 普罗名特 |
| 6 | 精密计量泵 | Concept 0313 | 台 | 1 | 普罗名特 |
| 7 | 精密计量泵 | Concept 0223 | 台 | 1 | 普罗名特 |
| 8 | 电导率传感器 | 0～5000μs/cm | 套 | 1 | GF |
| 9 | PH传感器 | 1～12PH | 套 | 1 | GF |
| 10 | 电动排污阀 | DN25 | 只 | 1 |  |

6.4 融冰冷冻水系统及冷冻水（一次、二次）系统加药装置（各1套）配置情况

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电控箱 | / | 台 | 1 | PLC，西门子显示屏 |
| 2 | 挂片支架 |  | 组 | 2 |  |
| 3 | 加药桶 | 200L，PE | 只 | 2 |  |
| 4 | 精密计量泵 | Concept 0803 | 台 | 1 | 普罗名特 |
| 5 | 精密计量泵 | Concept 0313 | 台 | 1 | 普罗名特 |

7.冷却水系统全自动介质过滤器配置情况

7.1 2号冷站基载冷却水系统目前配置有全自动介质过滤器1套，双工况冷却水系统目前已配置全自动介质过滤器3套。实现对冷却水系统连续过滤及自动排污。

7.2 全自动介质过滤器配置情况

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动介质过滤器 | 处理水量：39m3/h | 台 | 1 | 基载冷却水系统 |
| 2 | 全自动介质过滤器 | 处理水量：130m3/h | 台 | 3 | 双工况冷却水系统 |

8.补充水源水质参数

8.1冷站及纳入本水处理服务的项目均采用市政自来水作为冷却及冷冻水的补充水源，水质参数参考如下。各投标人自行掌握市政自来水管网水源的水质变化范围。

| 水质 | pH | 电导率 | 总硬度 | 钙硬度 | 总碱度 | 氯离子 | 硫酸根离子 | 总含铁量 | 总含铜量 | 浊度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | us/cm | 以CaCO3计，mg/L | 以CaCO3计，mg/L | 以CaCO3计，mg/L | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | NTU |
| 数值 | 7-7.4 | 106-117 | 43-45 | 30.0-32.1 | 30.0-34.0 | 13.0-13.9 | 10.1-11.3 | 0.073-0.08 | <0.01 | 0.08-0.1 |

## 第三节 技术要求

## 一、污水排放水质控制标准

1.本水处理服务项目的冷却及冷冻循环水会直接排放到市政污水管网，冷却及冷冻循环水的排放标准按广东省地方标准《水污染物排放限值》DB 44/26—2001（如有更新，则以更新后的标准为准）的要求执行，投标方必须确保经过处理的冷却及冷冻水满足上述水质控制标准，并承诺如果出现水质不达标的情况，则投标方必须免费处理至达标。

## 二、水处理的技术要求

1.冷却水处理的技术要求

1.1经过处理的冷却循环水水质必须满足最新《工业循环冷却水设计规范》（GB 50050）和《采暖空调系统水质》（GB/T 29044）中的相关要求。

1.2投标人须分别提供缓蚀剂、阻垢剂、铜缓蚀剂、氧化杀菌剂、非氧化杀菌剂及投标人认为需添加的其它药剂等加入量计算说明。

1.3经过处理的冷却水水质须满足以下要求（如标准有更新，须参照最新版标准执行）：

| 浓缩倍数 | 单位 | 6 倍 |
| --- | --- | --- |
| pH 值 |  | 7.5-9.5 |
| 浊度 | NTU | ≤20 |
| 电导率(25℃) | µs/cm | ≤2300 |
| 钙硬度（以CaCO3计) | mg/L | ≤500 |
| 总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤600 |
| 钙硬度+总碱度（以CaCO3计) | mg/L | ≤1100 |
| CL- | mg/L | ≤500 |
| 总铁 | mg/L | ≤1.0 |
| NH3-Na | mg/L | ≤10 |
| 游离氯 | mg/L | 0.2-1.0 |
| CODcr | mg/L | ≤100 |
| 异养菌总数 | 个/mL | ≤1X105 |
| 无机磷（以P计） | mg/L | ≤0.5 |
| 总铜 | mg/L | < 0.1 |

2.冷冻水处理的技术要求

2.1投标人须提供添加的药剂的加入量计算说明。

2.2经过处理的冷冻循环水水质必须满足最新《采暖空调系统水质》（GB/T 29044）中的相关要求。

2.3经过处理的冷冻水水质须满足以下要求（如标准有更新，须参照最新版标准执行）：

| pH 值 |  | 7.5-10 |
| --- | --- | --- |
| 浊度 | NTU | ≤50 |
| 电导率(25℃) | µs/cm | ≤2000 |
| 钙硬度（以CaCO3计) | mg/L | ≤300 |
| 总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤500 |
| CL- | mg/L | ≤250 |
| 总铁 | mg/L | ≤1.0 |
| 异养菌总数 | 个/mL | ≤1X105 |
| 溶解氧 | mg/L | ≤0.1 |
| 无机磷（以P计） | mg/L | ≤0.5 |
| 总铜 | mg/L | < 0.2 |

3.乙二醇水系统水处理的技术要求

3.1投标人须提供添加的药剂加入量计算说明。

3.2经过处理的乙二醇水系统水质须满足以下要求（如标准有更新，须参照最新版标准执行）：

| pH 值 |  | 7.5-10 |
| --- | --- | --- |
| 浊度 | NTU | ≤50 |
| 电导率(25℃) | µs/cm | ≤2000 |
| 钙硬度（以CaCO3计) | mg/L | ≤300 |
| 总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤500 |
| CL- | mg/L | ≤250 |
| 总铁 | mg/L | ≤3 |
| 异养菌总数 | 个/mL | ≤1X105 |
| 溶解氧 | mg/L | ≤0.1 |
| 无机磷（以P计） | mg/L | ≤0.5 |
| 总铜 | mg/L | < 0.2 |

4.自动加药设备及在线监测设备的技术要求

4.1 投标人须为法治大厦临时供冷设备冷却水系统各提供1套自动加药设备，并负责加药设备、供电、加药管道、自动排污系统等安装、调试、维保。自动加药设备应满足以下要求：

4.1.1整套自动加药设备应内置于不锈钢箱子内，满足露天布置的防水、安保等要求。

4.1.2每个临时供冷设备安置点包含2套冷却水系统，每套自动加药设备应同时满足每个临时供冷点中2套临时供冷设备冷却水系统的处理水量要求。

4.1.3自动加药设备应与冷却水系统运行联动，实现冷却水系统与自动加药设备启停同步。

4.1.4具有电导率、PH值在线检测功能，电导率在线检测与排污连锁控制。

4.2投标人须为2号冷站基载冷却水系统、2号冷站双工况冷却水系统共提供2套在线水质监测设备，并负责在线水质监测设备、供电、加药管道、自控改造等安装、调试、维保。投标人须对现有自动加药装置进行改造，以实现新增在线水质监测设备对现有自动加药装置自动控制。在线监测设备应满足以下要求：

4.2.1现有自动加药设备及在线监测设备应实现控制一体化，并与冷却水系统运行联动，实现冷却水系统与自动加药设备及在线监测设备启停同步。

4.2.2电导率在线检测与排污连锁控制。

4.2.3 ORP（氧化还原电位）在线检测与氧化型杀菌剂投加量连锁控制。

4.2.4 药剂浓度检测与药剂投加量连锁控制。

4.3 投标人须负责所提供的自动加药设备及在线监测设备的安装、升级、维护。

5.腐蚀挂片的技术要求

5.1 投标人须每季度提供并安装腐蚀挂片，于每季末对挂片进行检测并提交化验报告。

5.2 腐蚀挂片应与水系统中的材料材质一致，如铜、不锈钢、碳钢、镀锌钢等。

5.3 投标人应为2号冷站乙二醇水系统、法治大厦临时供冷冷却水系统、自贸大厦楼宇空调冷冻水系统加装挂片支架，并提供加装挂片支架所必需的支架、管道、阀门、保温等材料及现场安装、调试、维护。

5.4碳钢腐蚀速率应小于0.075mm/a，铜、不锈钢腐蚀速率应小于0.005mm/a。

6.水质监测服务要求

6.1水质监测

6.1.1每周不少于1次的现场水质检测，并提供水质检测报告。每月提供一份补充水水质报告。

6.1.2水质检测内容如下表：

| 系统 | 冷却水系统 | 冷冻水系统 | 乙二醇系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测指标 | pH 值 | pH 值 | pH 值 |
|  | 电导率 | 电导率 | 电导率 |
|  | 总铁 (as Fe) | 总铁 (as Fe) | 总铁 (as Fe) |
|  | 铜 as Cu | 铜 as Cu | 铜 as Cu |
|  | 缓蚀剂 | 缓蚀剂 | 缓蚀剂 |
|  | 阻垢剂 | 氯化物 ( as Cl) | 氯化物 ( as Cl) |
|  | 余氯 | 锌离子（as Zn） | 锌离子（as Zn） |
|  | 总碱度 (as CaCO3) | 细菌培养数量 | 细菌培养数量 |
|  | 钙硬度 (as CaCO3) | 浊度 | 浊度 |
|  | 总硬度(as CaCO3) |  | 乙二醇浓度 |
|  | 氯化物 ( as Cl) |  |  |
|  | 硫酸根 (as SO4) |  |  |
|  | 硅 (as SiO2) |  |  |
|  | 浊度 |  |  |
|  | 细菌培养数量 |  |  |
|  | 铜缓蚀剂 |  |  |

6.2第三方水质检测

| 序号 | 名称 | 项目 | 检测频率 | 年检测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水水质检测 | 2号冷站基载冷却水系统、2号冷站双工况冷却水系统、法治大厦临时供冷项目 | 1次/半年 | 6次 |
| 2 | 冷却水军团菌检测 | 2号冷站基载冷却水系统、2号冷站双工况冷却水系统、法治大厦临时供冷项目 | 1次/半年 | 6次 |
| 3 | 冷冻循环水水质检测 | 2号冷站冷冻水系统、自贸大厦空调冷冻水系统 | 1次/季度 | 8次 |
| 4 | 乙二醇循环水水质检测 | 2号冷站乙二醇系统 | 1次/半年 | 2次 |

7.其它服务要求

7.1中标人应提供一名专职具有3年以上水处理经验的技术人员负责现场水处理工作，每周不少于1次的现场服务及水质检测，并提供水质检测报告。中标人应每周提供一份服务报告，每月提供一份月度服务报告，全年提供一份年度服务报告。

7.2每次现场服务后，中标人须向招标人项目负责人提交一份服务报告，服务报告应包括现场工作记录、水质检测记录（该记录上须有招标人当班运行人员的签名），以及与合同规定的水质检测标准之间偏差的说明和解决方案，以及对招标人的提醒与建议等。

7.3每月20日前，中标人应向招标人项目负责人提交一份书面的下个月加药量预测表及说明（要分别按各项目对冷冻水、冷却水系统制表，并须加盖投标人公章）。每个月5日前，中标人应向招标人项目负责人提交一份书面的上一个月的实际加药量统计表（要分别对冷冻水和冷却水系统制表，须加盖投标人公章），其中应就与预测表的偏离原因进行详细说明，并应逐步减少报表中实际值和预测值的偏差。

7.4合同签订后，中标人在开展日常水处理服务工作前，应安排人员进场，对2号冷站基载冷却水系统、双工况冷却水系统进行杀菌灭藻处理，除浮锈、除油污化学清洗，钝化、预膜等处理工作。

7.5中标人应定期对冷却塔及冷却塔所在楼面（地面）进行清洗，清洗项目包括但不限于集水盘、分水盘、填料及冷却塔所在楼面（地面）等，冷却塔及冷却塔所在楼面（地面）应不存在明显的污泥、青苔等污垢，确保外观清洁。其中中标人应每月对冷却塔集水盘清污不少于1次，每季度对冷却塔进行全面清洗不少于1次。

7.6为确保水系统畅通，中标人应每年按招标人要求，对冷冻水系统、冷却水系统过滤器进行拆卸清洗，工作内容包括但不限于不锈钢外壳、保温、端盖、滤网等拆卸、滤网清洗，垫片更换，及滤网、端盖、保温、不锈钢外壳复位安装等。过滤器具体规格数量如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y型过滤器 | DN350 | 只 | 2 | 冷却水系统 |
| 2 | Y型过滤器 | DN500 | 只 | 5 | 冷却水系统 |
| 3 | Y型过滤器 | DN150 | 只 | 2 | 冷冻水系统 |
| 4 | Y型过滤器 | DN250 | 只 | 2 | 冷冻水系统 |
| 5 | Y型过滤器 | DN300 | 只 | 5 | 冷冻水系统 |
| 6 | Y型过滤器 | DN350 | 只 | 1 | 冷冻水系统 |
| 7 | Y型过滤器 | DN400 | 只 | 10 | 冷冻水系统 |
| 8 | Y型过滤器 | DN450 | 只 | 5 | 冷冻水系统 |
| 9 | Y型过滤器 | DN500 | 只 | 1 | 冷冻水系统 |
| 10 | 在线清洗装置过滤器 | DN500 | 只 | 5 | 冷却水系统 |
| 11 | 在线清洗装置过滤器 | DN350 | 只 | 1 | 冷却水系统 |

7.7 日常水处理服务工作中，因水处理工作不到位导致冷水机组蒸发器、冷凝器小温差超过2℃或相同负荷下小温差升幅大于0.5℃，水处理服务商必须对冷凝器、蒸发器进行免费通炮清洗。

7.8中标人应为正常开展工作配备必需的化验仪器、试剂、加药用工器具、清洗用工器具等。

7.9中标人应负责及时将需要的化学药品送货到招标人项目内的指定地点，不得因缺药影响水质处理设备工作，化学品搬运人员需由招标人认可人员进行，化学品不得大量存放于招标人项目地点。

7.10 目前2号冷站双工况冷却水系统、基载冷却水系统已配置有全自动介质过滤器，实现对冷却水的过滤及自动排污。中标人应定期提供全自动过滤器的使用效果评估意见及建议。

7.11 投标人在进行冷冻水系统需添加的化学药剂计算时，须按照每年5%泄漏补药率进行计算。

# 第四章 投标文件格式

深圳市前海能源投资发展有限公司

前海集中供冷项目循环水系统水质处理

投 标 文 件

## 商务标文件

投标人名称：    (全称)(盖章)

法定代表人

或授权代理人：    (签字或盖章)

日        期：     年   月    日

1.投标报价一览表

货币种类/单位：人民币/万元

| 序号 | 分项内容 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一年度水处理费用 |  |  |
| 1.1 | 冷却水系统清洗预膜处理费用 |  | 分项报价表一 |
| 1.2 | 化学药剂费用 |  | 分项报价表二 |
| 1.3 | 第三方检测费用 |  | 分项报价表三 |
| 1.4 | 设备清洗费用 |  | 分项报价表四 |
| 2 | 第二年度水处理费用 |  |  |
| 2.1 | 化学药剂费用 |  | 分项报价表五 |
| 2.2 | 第三方检测费用 |  | 分项报价表六 |
| 2.3 | 设备清洗费用 |  | 分项报价表七 |
| 3 | 总报价（大写）： （小写）： |  |

1、	总报价包含所有供货、运输、保险、保管、装卸、第三方检测、日常检测、设备清洗、设备拆卸及复位、配件、现场安装、调试、资料交付、服务及培训、税金、及为保证设备正常工作所必需的工器具、售后服务等其它相关服务。

2、本报价固定单价，费用按实际发生量结算（其中冷却水系统清洗预膜处理报价为包干价，费用不作调整）。

3、交货及服务地点为深圳市前海合作区。

4、本表中所有项目的价格必须填写（不能空白）。

5、招标人不承诺最低价中标，但投标人报价为重要参考依据。

第一年度投标分项报价表一

第一年度冷却水系统清洗预膜处理费用报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 型号/品牌 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基载冷却水系统 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双工况冷却水系统 |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 清洗预膜处理费用合计（大写）： （小写）： |

说明：

1.本报价包含所有的人工、化学药剂、运输、保险、检测、税金及为开展该工作必需的设备、材料等费用。

2.本报价为包干价，费用不作调整。

3.投标人应按要求填写所采用的化学药剂型号、数量、品牌等供投标人作参考。

第一年度投标分项报价表二

第一年度化学药剂报价明细表

表2-1 第一年度2号冷站化学药剂报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 型号/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水循环水处理化学药剂 |
| 1.1 | 缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 阻垢剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 铜缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 非氧化杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 氧化杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 其他 | kg |  |  |  |  | 投标人认为需补充的药剂 |
| 2 | 冷冻循环水处理化学药剂 |
| 2.1 | 缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 其他 | kg |  |  |  |  | 投标人认为需补充的药剂 |
| 3 | 乙二醇循环水处理化学药剂 |
| 3.1 | 缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 其他 | kg |  |  |  |  | 投标人认为需补充的药剂 |
| 4 | 化学药剂费用合计（大写）： （小写）： |

说明：本报价以千克（kg）为单位固定单价，费用按实际发生量结算。冷冻循环水处理药剂，须按照每年5%泄漏补药率进行计算。

表2-2 第一年度自贸大厦空调冷冻水系统化学药剂报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 型号/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻循环水处理化学药剂 |
| 1.1 | 缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其他 | kg |  |  |  |  | 投标人认为需补充的药剂 |
| 2 | 化学药剂费用合计（大写）： （小写）： |

说明：本报价以千克（kg）为单位固定单价，费用按实际发生量结算。

表2-3 第一年度法治大厦临时供冷冷却水系统化学药剂报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 型号/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水循环水处理化学药剂 |
| 1.1 | 缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 阻垢剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 铜缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 非氧化杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 氧化杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 其他 | kg |  |  |  |  | 投标人认为需补充的药剂 |
| 2 | 化学药剂费用合计（大写）： （小写）： |

说明：本报价以千克（kg）为单位固定单价，费用按实际发生量结算。

第一年度投标分项报价表三

第一年度第三方检测费用报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水检测费用 |
| 1.1 | 冷却水水质检测 | 次 | 6 |  |  | 1次/半年，2号冷站基载系统、双工况系统；法治大厦临时供冷项目。 |
| 1.2 | 冷却水军团菌检测 | 次 | 6 |  |  | 1次/半年，2号冷站基载系统、双工况系统；法治大厦临时供冷项目。 |
| 2 | 冷冻循环水检测费用 |
| 2.1 | 冷冻循环水水质检测 | 次 | 8 |  |  | 1次/季度，2号冷站、自贸大厦 |
| 3 | 乙二醇循环水检测费用 |
| 3.1 | 乙二醇循环水水质检测 | 次 | 2 |  |  | 1次/半年 |
| 4 | 检测费用合计（大写）： （小写）： |

说明：本报价以次为单位固定单价，费用按实际发生量结算。

第一年度投标分项报价表四

第一年度设备清洗费用报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器清洗费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Y型过滤器 | DN350 | 只 | 2 |  |  | 冷却水系统 |
| 1.2 | Y型过滤器 | DN500 | 只 | 5 |  |  | 冷却水系统 |
| 1.3 | Y型过滤器 | DN150 | 只 | 2 |  |  | 冷冻水系统 |
| 1.4 | Y型过滤器 | DN250 | 只 | 2 |  |  | 冷冻水系统 |
| 1.5 | Y型过滤器 | DN300 | 只 | 5 |  |  | 冷冻水系统 |
| 1.6 | Y型过滤器 | DN350 | 只 | 1 |  |  | 冷冻水系统 |
| 1.7 | Y型过滤器 | DN400 | 只 | 10 |  |  | 冷冻水系统 |
| 1.8 | Y型过滤器 | DN450 | 只 | 5 |  |  | 冷冻水系统 |
| 1.9 | Y型过滤器 | DN500 | 只 | 1 |  |  | 冷冻水系统 |
| 2 | 在线清洗装置过滤器 | DN500 | 只 | 5 |  |  | 冷却水系统 |
| 3 | 在线清洗装置过滤器 | DN350 | 只 | 1 |  |  | 冷却水系统 |
| 4 | 设备清洗费用合计（大写）： （小写）： |

说明：

1.本报价以只为单位固定单价，费用按实际发生量结算。

2.本报价表中的单价为每台设备清洗1次的费用。

3.费用报价中包括但不限于过滤器的不锈钢外壳、保温、端盖、滤网等拆卸、滤网清洗，垫片更换，滤网、端盖、保温、不锈钢外壳复位安装等费用；为正常开展该工作所必需的人工费、工器具、配件等费用及税费、措施费。

第二年度投标分项报价表五

第二年度化学药剂报价明细表

表5-1第二年度2号冷站化学药剂报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 型号/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水循环水处理化学药剂 |
| 1.1 | 缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 阻垢剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 铜缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 非氧化杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 氧化杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 其他 | kg |  |  |  |  | 投标人认为需补充的药剂 |
| 2 | 冷冻循环水处理化学药剂 |
| 2.1 | 缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 其他 | kg |  |  |  |  | 投标人认为需补充的药剂 |
| 3 | 乙二醇循环水处理化学药剂 |
| 3.1 | 缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 其他 | kg |  |  |  |  | 投标人认为需补充的药剂 |
| 4 | 化学药剂费用合计（大写）： （小写）： |

说明：

1.本报价以千克（kg）为单位固定单价，费用按实际发生量结算。冷冻循环水处理药剂，须按照每年5%泄漏补药率进行计算。

表5-2 第二年度自贸大厦空调冷冻水系统化学药剂报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 型号/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻循环水处理化学药剂 |
| 1.1 | 缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 其他 | kg |  |  |  |  | 投标人认为需补充的药剂 |
| 2 | 化学药剂费用合计（大写）： （小写）： |

说明：本报价以千克（kg）为单位固定单价，费用按实际发生量结算。

表5-3 第二年度法治大厦临时供冷冷却水系统化学药剂报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 型号/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水循环水处理化学药剂 |
| 1.1 | 缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 阻垢剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 铜缓蚀剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 非氧化杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 氧化杀菌剂 | kg |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 其他 | kg |  |  |  |  | 投标人认为需补充的药剂 |
| 2 | 化学药剂费用合计（大写）： （小写）： |

说明：本报价以千克（kg）为单位固定单价，费用按实际发生量结算。

第二年度投标分项报价表六

第二年度第三方检测费用报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水检测费用 |
| 1.1 | 冷却水水质检测 | 次 | 6 |  |  | 1次/半年，2号冷站基载系统、双工况系统；法治大厦临时供冷项目 |
| 1.2 | 冷却水军团菌检测 | 次 | 6 |  |  | 1次/半年，2号冷站基载系统、双工况系统；法治大厦临时供冷项目 |
| 2 | 冷冻循环水检测费用 |
| 2.1 | 冷冻循环水水质检测 | 次 | 8 |  |  | 1次/季度，2号冷站；自贸大厦 |
| 3 | 乙二醇循环水检测费用 |
| 3.1 | 乙二醇循环水水质检测 | 次 | 2 |  |  | 1次/半年 |
| 4 | 检测费用合计（大写）： （小写）： |

说明：

1.本报价以次为单位固定单价，费用按实际发生量结算。

第二年度投标分项报价表七

第二年度设备清洗费用报价明细表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器清洗费用 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Y型过滤器 | DN350 | 只 | 2 |  |  | 冷却水系统 |
| 1.2 | Y型过滤器 | DN500 | 只 | 5 |  |  | 冷却水系统 |
| 1.3 | Y型过滤器 | DN150 | 只 | 2 |  |  | 冷冻水系统 |
| 1.4 | Y型过滤器 | DN250 | 只 | 2 |  |  | 冷冻水系统 |
| 1.5 | Y型过滤器 | DN300 | 只 | 5 |  |  | 冷冻水系统 |
| 1.6 | Y型过滤器 | DN350 | 只 | 1 |  |  | 冷冻水系统 |
| 1.7 | Y型过滤器 | DN400 | 只 | 10 |  |  | 冷冻水系统 |
| 1.8 | Y型过滤器 | DN450 | 只 | 5 |  |  | 冷冻水系统 |
| 1.9 | Y型过滤器 | DN500 | 只 | 1 |  |  | 冷冻水系统 |
| 2 | 在线清洗装置过滤器 | DN500 | 只 | 5 |  |  | 冷却水系统 |
| 3 | 在线清洗装置过滤器 | DN350 | 只 | 1 |  |  | 冷却水系统 |
| 4 | 设备清洗费用合计（大写）： （小写）： |

说明：

1.本报价以只为单位固定单价，费用按实际发生量结算。

2.本报价表中的单价为每台设备清洗1次的费用。

3.费用报价中包括但不限于过滤器的不锈钢外壳、保温、端盖、滤网等拆卸、滤网清洗，垫片更换，滤网、端盖、保温、不锈钢外壳复位安装等费用；为正常开展该工作所必需的人工费、工器具、配件等费用及税费、措施费。

合同条款响应表

投标人名称：_________________

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件合同条款 | 投标文件合同条款 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

重要提示：只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

深圳市前海能源投资发展有限公司

前海集中供冷项目循环水系统水质处理

投 标 文 件

## 技术标文件

投标人名称：    (全称)(盖章)

法定代表人

或授权代理人：    (签字或盖章)

日        期：      年    月    日

1.水处理技术方案（格式自拟）

备注：投标人应根据招标人项目配置情况实事求是计算药剂使用量。实际发生药剂量原则上不能超过投标人提供的水处理技术方案中的药剂量。为满足现场水质要求，实际使用药剂量超出中标人水处理方案中药剂量的120%的部分，招标人不予计量支付。

1.1各水系统提供水处理方案

投标人应分别按项目针对各水系统提供水处理方案，方案中应包含但不限于化学药剂性能介绍、化学药剂有效浓度、使用浓度、投加方式、加药量计算过程及计算说明、问题分析等。

1.2冷却水系统清洗预膜处理方案

投标人应针对项目实际情况提供水处理方案，方案中应包含但不限于化学药剂性能介绍、化学药剂有效浓度、使用浓度、投加方式、加药量计算过程及计算说明、问题分析、清洗流程等。

1.3加药及监测设备方案

投标人应针对项目实际情况提供加药及监测设备方案，方案中应包含但不限于对自动加药设备、在线监测设备及腐蚀挂片的选型、规格型号、样式、主要部件及数量等介绍、维保方案等。

1.4服务方案和计划

投标人应提供项目服务方案和服务计划。

2.技术要求响应表

投标人应仔细阅读招标文件，并按照招标文件要求列出技术要求响应情况。该内容须招标人如实填写，响应情况将作为评标的重要参考依据。

技术要求响应表

| 条款号 | 题目 | 条款内容 | 响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| …… | …… | …… |  |

3. 技术规范响应偏离表

投标人应仔细阅读招标文件，若投标人没在下表中列出差异，则表示投标人对“技术规范”提出的其余要求已能完全满足招标人的要求。

投标人应严格按照技术方案要求提供详细说明，投标人提供的技术方案将作为评标的重要参考依据。

投标人的技术规格及参数如有偏离，按下表填写：

技术规范响应偏离表

| 编号 | 偏离内容 | 招标文件要求 | 偏离后要求 | 偏离理由说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

4.投标人认为需加以说明的其他内容（格式自拟）

深圳市前海能源投资发展有限公司

前海集中供冷项目循环水系统水质处理

投 标 文 件

## 资信标文件

投标人名称：    (全称)(盖章)

法定代表人

或授权代理人：    (签字或盖章)

日        期：     年   月    日

1、投标函

投标函

致：深圳市前海能源投资发展有限公司

根据贵方的前海集中供冷项目循环水系统水质处理服务_项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，贵方有权要求我方进行赔偿。

3.如果我方中标，我方保证按招标文件要求完成供货及相应服务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

5．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理；若中标之后查有虚假，同意被废除授标。

投标人名称：（全称及盖章）________________________________________

法定代表人或授权代理人：（签字）__________________________________

联系地址及联系电话：______________________________________

日期：________________________________________________

2、法定代表人证明书及法人授权委托书

法 定 代 表 人 证 明 书

字第       号

同志，现任我单位                      职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：                   签发日期：               单位：                    （印章）

附：代表人性别：    年龄：      身份证号码：

营业执照号码：                经济性质：

主营：

兼营：

法人授权委托书

字第       号

兹授权                  同志，为我方签订经济合同及办理其它事务代理人，其权限是：签署                                                     项目投标文件。

授权单位：                              （印章） 法定代表人：

有效期限：至        年     月     日      签发日期：      年     月     日

附：代理人性别：   年龄：    职务：         身份证号码：

营业执照号码：                经济性质：

主营：

兼营：

3.管理体系认证证书及相应实力证明材料

4.办事机构和售后服务体系的说明文件

5.投标人近三年财务报表或审计报告

6.同类项目业绩

同类项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 项目类型 | 合同总价 | 签约日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人为产品授权代理商或分销商的，可提供产品生产商的同类项目业绩。

2.投标人应提交包括封面、主要参数页、签字页等内容的服务合同。

3.投标人应提供用户使用报告或相关证明，用户使用证明需加盖用户公章。

4.区域供冷项目或冰蓄冷项目请优先在项目类型中列出。

7.拟投入本项目现场服务人员情况

拟投入本项目现场服务人员情况表

投标人：____________________

| 序号 | 姓名 | 拟担任岗位 | 职称/职位 | 主要简历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

# 第五章 合同条款及格式

前海集中供冷项目循环水系统水质处理

服务采购合同

合同编号:

合同双方：深圳市前海能源投资发展有限公司（甲方）

（乙方）

甲乙双方就甲方委托乙方对前海集中供冷项目循环水系统进行水质处理服务事宜，本着自愿、平等、互利的基础上，经甲、乙双方协商达成一致意见，订立本合同，各方遵照执行。

# 合同内容

1.1服务地点为深圳前海深港合作区。

1.2乙方负责对甲方的2号冷站空调水系统（含乙二醇、冷冻水及冷却水系统）、自贸大厦空调水系统、法治大厦临时供冷设备水系统等水处理工作，及前海深港合作区内其它项目空调系统投运需要的水处理服务工作；

1.3乙方工作包括但不限于根据本合同要求，提供必要的监控系统和适合的水处理药剂，并提供对各水系统化验、挂片及检测、投药、分析处理、排污、定期清洗等工作。确保各系统的水质达标，系统运行正常。

1.4目前2号冷站已正常投运，其他项目处于工程阶段，水处理服务项目数量存在不确定性。甲方有权对纳入本水处理服务的项目进行调整，水处理服务费用按固定单价的方式，按实结算。乙方不得因水处理项目数量及项目地点的变化，而提出额外的费用。

1.5乙方须为法治大厦临时供冷设备冷却水系统提供1套自动加药设备，并负责安装、调试、维保。甲方不采购该加药设备，在合同服务期内甲方免费使用该设备，但乙方提交的报价中已包含该设备在合同服务期内安装、运行、维护等费用。

1.6乙方须为2号冷站基载冷却水系统、2号冷站双工况冷却水系统各提供1套在线水质监测设备（即共2套在线水质监测设备），并负责安装、调试、维保。甲方不采购该在线水质监测设备，在合同服务期内甲方免费使用该设备，但乙方提交的报价中已包含该设备在合同服务期内安装、改造、运行、维护等费用。

1.7乙方须为2号冷站乙二醇水系统、法治大厦临时供冷冷却水系统、自贸大厦楼宇空调冷冻水系统加装挂片支架，并提供加装挂片支架所必需的支架、管道、阀门、保温等材料及现场安装、调试、维护。但乙方提交的报价中已包含以上合同服务期内所有费用，该装置所有权归甲方所有。

# 合同期限

2.1本合同服务期为两年，从合同签订生效，甲方发出进场通知中约定的进场日期起算。

2.2招标人根据需要组织对中标人进行年度履约评价，履约评价结果作为以后同类项目采购中的重要参考指标。

2.3若任何一方单方要求提前终止合同，则需提前一个月通知对方，否则，需支付已支付的合同金额5%作为赔偿金。

# 合同价款及支付

3.1合同暂定总价款（含税）：人民币          元 （大写：                ）。其中不含税价       元，税率为     ，上述不含税价格固定不变，增值税额随相关法律法规规定的税率变化相应调整。

具体价款（含税）如下：

货币种类/单位：人民币/万元

| 序号 | 分项内容 | 小计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 第一年度水处理费用 |  |
| 1.1 | 冷却水系统清洗预膜处理费用 |  |
| 1.2 | 化学药剂费用 |  |
| 1.3 | 第三方检测费用 |  |
| 1.4 | 设备清洗费用 |  |
| 2 | 第二年度水处理费用 |  |
| 2.1 | 化学药剂费用 |  |
| 2.2 | 第三方检测费用 |  |
| 2.3 | 设备清洗费用 |  |
| 3 | 总价（大写）： （小写）： |

3.2上述水处理费包括但不限于药剂、设备供货、卸货及搬运、拆卸、安装、调试、维护、人工费以及税费等乙方按照合同规定完成所有义务所涉及的全部费用。除上述费用外，甲方无需向乙方支付任何其他额外费用。

3.3每季度首月10日前，乙方向甲方提交上季度的水处理服务费支付申请文件（各项目应分开提交，包括但不限于增值税专用发票及现场确认单等资料），甲方在收到乙方提供各项目的申请文件并经审核无误后，在15个工作日内向乙方支付相应款项。

3.4本合同为固定单价合同，费用按实际发生量结算。其中第一年度冷却水系统清洗预膜处理费用为总价包干，费用不得调整。

3.5甲方有权对纳入本水处理服务合同的项目进行调整，水处理服务费用按固定单价的方式，按实结算。乙方不得因水处理项目数量及项目地点的变化，而提出额外的费用。

3.6实际发生药剂量原则上不能超过乙方提供的水处理技术方案中的药剂量。为满足现场水质要求，实际使用药剂量超出乙方水处理方案中药剂量的120%的部分，甲方不予计量支付。

3.7 乙方收款银行账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

如乙方须更改银行账户，应提前10个工作日书面通知甲方，否则，甲方有权顺延付款期。

# 服务要求

4.1污水排放水质控制标准

4.1.1本水处理服务项目的冷却及冷冻循环水会直接排放到市政污水管网，冷却及冷冻循环水的排放标准按广东省地方标准《水污染物排放限值》DB 44/26—2001（如标准有更新，须参照最新版标准执行）的要求执行，投标方必须确保经过处理的冷却及冷冻水满足上述水质控制标准，并承诺如果出现水质不达标的情况，则投标方必须免费处理至水质达标。

4.2冷却水处理技术要求

4.2.1经过处理的冷却循环水水质必须满足最新《工业循环冷却水设计规范》（GB 50050）和《采暖空调系统水质》（GB/T 29044）中的相关要求。

4.2.2经过处理的冷却水水质须满足以下要求（如标准有更新，须参照最新版标准执行）：

| 浓缩倍数 | 单位 | 6 倍 |
| --- | --- | --- |
| pH 值 |  | 7.5-9.5 |
| 浊度 | NTU | ≤20 |
| 电导率(25℃) | µs/cm | ≤2300 |
| 钙硬度（以CaCO3计) | mg/L | ≤500 |
| 总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤600 |
| 钙硬度+总碱度（以CaCO3计) | mg/L | ≤1100 |
| CL- | mg/L | ≤500 |
| 总铁 | mg/L | ≤1.0 |
| NH3-Na | mg/L | ≤10 |
| 游离氯 | mg/L | 0.2-1.0 |
| CODcr | mg/L | ≤100 |
| 异养菌总数 | 个/mL | ≤1X105 |
| 无机磷（以P计） | mg/L | ≤0.5 |
| 总铜 | mg/L | < 0.1 |

4.3冷冻水处理技术要求

4.3.1投标人须提供添加的药剂的加入量计算说明。

4.3.2经过处理的冷冻循环水水质必须满足最新《采暖空调系统水质》（GB/T 29044）中的相关要求。

4.3.3经过处理的冷冻水水质须满足以下要求（如标准有更新，须参照最新版标准执行）：

| pH 值 |  | 7.5-10 |
| --- | --- | --- |
| 浊度 | NTU | ≤50 |
| 电导率(25℃) | µs/cm | ≤2000 |
| 钙硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤300 |
| 总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤500 |
| CL- | mg/L | ≤250 |
| 总铁 | mg/L | ≤1.0 |
| 溶解氧 | mg/L | ≤0.1 |
| 异养菌总数 | 个/mL | ≤1X105 |
| 无机磷（以P计） | mg/L | ≤0.5 |
| 总铜 | mg/L | < 0.2 |

4.4.乙二醇水系统水处理技术要求

4.4.1经过处理的乙二醇水系统水质须满足以下要求（如标准有更新，须参照最新版标准执行）：

| pH 值 |  | 7.5-10 |
| --- | --- | --- |
| 浊度 | NTU | ≤50 |
| 电导率(25℃) | µs/cm | ≤2000 |
| 钙硬度（以CaCO3计) | mg/L | ≤300 |
| 总碱度（以CaCO3计） | mg/L | ≤500 |
| CL- | mg/L | ≤250 |
| 总铁 | mg/L | ≤3 |
| 异养菌总数 | 个/mL | ≤1X105 |
| 溶解氧 | mg/L | ≤0.1 |
| 无机磷（以P计） | mg/L | ≤0.5 |
| 总铜 | mg/L | < 0.2 |

4.5自动加药设备及在线监测设备的技术要求

4.5.1 投标人须为法治大厦临时供冷设备冷却水系统提供1套自动加药设备，并负责加药设备、供电、加药管道、自动排污系统等安装、调试、维保。自动加药设备应满足以下要求：

4.5.1.1整套自动加药设备应内置于不锈钢箱子内，满足露天布置的防水、安保等要求。

4.5.1.2每个临时供冷设备安置点包含2套冷却水系统，每套自动加药设备应同时满足每个临时供冷点中2套临时供冷设备冷却水系统的处理水量要求。

4.5.1.3自动加药设备应与冷却水系统运行联动，实现冷却水系统与自动加药设备起停同步。

4.5.1.4具有电导率、PH值在线检测功能，电导率在线检测与排污连锁控制。

4.5.2投标人须为2号冷站基载冷却水系统、2号冷站双工况冷却水系统共提供2套在线水质监测设备，并负责在线水质监测设备、供电、加药管道、自控改造等安装、调试、维保。投标人须对现有自动加药装置进行改造，以实现新增在线水质监测设备对现有自动加药装置自动控制。在线监测设备应满足以下要求：

4.5.2.1现有自动加药设备及在线监测设备应实现控制一体化，并与冷却水系统运行联动，实现冷却水系统与自动加药设备及在线监测设备启停同步。

4.5.2.2电导率在线检测与排污连锁控制。

4.5.2.3 ORP（氧化还原电位）在线检测与氧化型杀菌剂投加量连锁控制。

4.5.2.4 药剂浓度检测与药剂投加量连锁控制。

4.5.3 投标人须负责所提供的自动加药设备及在线监测设备的安装、升级、维护。

4.6 腐蚀挂片的技术要求

4.6.1 投标人须每季度提供并安装腐蚀挂片，于每季末对挂片进行检测并提交化验报告。

4.6.2 腐蚀挂片应与水系统中的材料材质一致，如铜、不锈钢、碳钢、镀锌钢等。

4.6.3 投标人应为2号冷站乙二醇水系统、法治大厦临时供冷冷却水系统、自贸大厦楼宇空调冷冻水系统加装挂片支架，并提供加装挂片支架所必需的支架、管道、阀门、保温等材料及现场安装、调试、维护。

4.6.4碳钢腐蚀速率应小于0.075mm/a，铜、不锈钢腐蚀速率应小于0.005mm/a。

4.7水质监测服务要求

4.7.1水质监测

4.7.1.1每周不少于1次的现场水质检测，并提供水质检测报告。每月提供一份补充水水质报告。

4.7.1.2水质检测内容如下表：

| 系统 | 冷却水系统 | 冷冻水系统 | 乙二醇系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测指标 | pH 值 | pH 值 | pH 值 |
|  | 电导率 | 电导率 | 电导率 |
|  | 总铁 (as Fe) | 总铁 (as Fe) | 总铁 (as Fe) |
|  | 铜 as Cu | 铜 as Cu | 铜 as Cu |
|  | 缓蚀剂 | 缓蚀剂 | 缓蚀剂 |
|  | 阻垢剂 | 氯化物 ( as Cl) | 氯化物 ( as Cl) |
|  | 余氯 | 锌离子（as Zn） | 锌离子（as Zn） |
|  | 总碱度 (as CaCO3) | 细菌培养数量 | 细菌培养数量 |
|  | 钙硬度 (as CaCO3) | 浊度 | 浊度 |
|  | 总硬度(as CaCO3) |  | 乙二醇浓度 |
|  | 氯化物 ( as Cl) |  |  |
|  | 硫酸根 (as SO4) |  |  |
|  | 硅 (as SiO2) |  |  |
|  | 浊度 |  |  |
|  | 细菌培养数量 |  |  |
|  | 铜缓蚀剂 |  |  |

4.7.2第三方水质检测

4.7.2.1水质检检测项目及频次

| 序号 | 名称 | 项目 | 检测频率 | 年检测次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水水质检测 | 2号冷站基载冷却水系统、2号冷站双工况冷却水系统、法治大厦临时供冷项目 | 1次/半年 | 6次 |
| 2 | 冷却水军团菌检测 | 2号冷站基载冷却水系统、2号冷站双工况冷却水系统、法治大厦临时供冷项目 | 1次/半年 | 6次 |
| 3 | 冷冻循环水水质检测 | 2号冷站冷冻水系统、自贸大厦冷冻水系统 | 1次/季度 | 8次 |
| 4 | 乙二醇循环水水质检测 | 2号冷站乙二醇系统 | 1次/半年 | 2次 |

4.8其它服务要求

4.8.1中标人应提供一名专职具有3年以上水处理经验的技术人员负责现场水处理工作，每周不少于1次的现场服务及水质检测，并提供水质检测报告。中标人应每周提供一份服务报告，每月提供一份月度服务报告，全年提供一份年度服务报告。

4.8.2每次现场服务后，中标人须向招标人项目负责人提交一份服务报告，服务报告应包括现场工作记录、水质检测记录（该记录上须有招标人当班运行人员的签名），以及与合同规定的水质检测标准之间偏差的说明和解决方案，对招标人的提醒与建议。

4.8.3每月20日前，中标人应向招标人项目负责人提交一份书面的下个月加药量预测表及说明（要分别按各项目对冷冻水、冷却水系统制表，并须加盖投标人公章）。每个月5日前，中标人应向招标人项目负责人提交一份书面的上一个月的实际加药量统计表（要分别对冷冻水和冷却水系统制表，须加盖投标人公章），其中应就与预测表的偏离原因进行详细说明，并应逐步减少报表中实际值和预测值的偏差。

4.8.4合同签订后，中标人在开展日常水处理服务工作前，应安排人员进场，对2号冷站基载冷却水系统、双工况冷却水系统进行杀菌灭藻处理，除浮锈、除油污化学清洗，钝化、预膜等处理工作。

4.8.5中标人应定期对冷却塔及冷却塔所在楼面（地面）进行清洗，清洗项目包括但不限于集水盘、分水盘、填料及冷却塔所在楼面（地面）等，冷却塔及冷却塔所在楼面（地面）应不存在明显的污泥、青苔等污垢，确保外观清洁。其中中标人应每月对冷却塔集水盘清污不少于1次，每季度对冷却塔进行全面清洗不少于1次。

4.8.6为确保水系统畅通，中标人应按招标人要求，每年对冷冻水系统、冷却水系统过滤器进行拆卸清洗，工作内容包括但不限于不锈钢外壳、保温、端盖、滤网等拆卸、滤网清洗，垫片更换，及滤网、端盖、保温、不锈钢外壳复位安装等。过滤器具体规格数量如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y型过滤器 | DN350 | 只 | 2 | 冷却水系统 |
| 2 | Y型过滤器 | DN500 | 只 | 5 | 冷却水系统 |
| 3 | Y型过滤器 | DN150 | 只 | 2 | 冷冻水系统 |
| 4 | Y型过滤器 | DN250 | 只 | 2 | 冷冻水系统 |
| 5 | Y型过滤器 | DN300 | 只 | 5 | 冷冻水系统 |
| 6 | Y型过滤器 | DN350 | 只 | 1 | 冷冻水系统 |
| 7 | Y型过滤器 | DN400 | 只 | 10 | 冷冻水系统 |
| 8 | Y型过滤器 | DN450 | 只 | 5 | 冷冻水系统 |
| 9 | Y型过滤器 | DN500 | 只 | 1 | 冷冻水系统 |
| 10 | 在线清洗装置过滤器 | DN500 | 只 | 5 | 冷却水系统 |
| 11 | 在线清洗装置过滤器 | DN350 | 只 | 1 | 冷却水系统 |

4.8.7 日常水处理服务工作中，因水处理工作不到位导致冷水机组蒸发器、冷凝器小温差超过2℃或相同负荷下小温差升幅大于0.5℃，水处理服务商必须对冷凝器、蒸发器进行免费通炮清洗。

4.8.8每次检测或第三方抽检军团菌指标均应为“未检出”。若因水处理工作不到位，导致水质化验结果中检测出含有军团菌，乙方须在接到通知后2天内，开展相关紧急处理措施并负责军团菌检测，直至测试结果中未检测出军团菌，相关费用全部由乙方负责。

4.8.9中标人应为正常开展工作配备必需的化验仪器、试剂、加药用工器具、清洗用工器具等。

4.8.10中标人应负责及时将需要的化学药品送货到招标人项目内的指定地点，不得因缺药影响水质处理设备工作，化学品搬运人员需由招标人认可人员进行，化学品不得大量存放于招标人项目地点。

4.8.11目前2号冷站双工况冷却水系统、基载冷却水系统已配置有全自动介质过滤器，实现对冷却水的过滤及自动排污。中标人应定期提供全自动过滤器的使用效果评估意见及建议。

4.8.12招标人根据需要组织对中标人进行年度履约评价，履约评价结果作为以后同类项目采购中的重要参考指标。甲方对乙方的履约评价具体按附件的履约评价细则进行，甲方保留具有修改履约评价细则的权利。

# 甲方权利与义务

5.1甲方应为乙方在甲方运营场所开展相应工作，提供必要的便利条件。

5.2按照本合同要求，及时支付相应服务费用。

5.3甲方有权随时委托具有相应资质的第三方检测单位对甲方的水系统进行水质检测，如果其所出具的检测结果与乙方的检测结果不同，则以甲方的检测结果为准，检测费用由乙方支付。

5.4如在合同有效期内，甲方水系统的水质控制超出技术要求范围，则乙方须在甲方规定的期限内进行免费处理以达到以上标准，相关费用由乙方承担。（例如对制冷机免费清洗，系统的免费消毒等）。

5.5如乙方不能在甲方要求的期限内达到甲方对水质的要求，甲方有权解除合同并要求乙方对甲方造成的损失进行赔偿，赔偿范围包括但不限于甲方为尽快恢复水系统的水质，而临时聘请第三方进行水质处理所产生的费用。

5.6若乙方安排的服务人员不符合甲方的要求，甲方有权要求乙方更换，乙方应当予以配合。

5.7在本合同有效期内，就乙方提供的水质处理设备，乙方承诺由其自行提供免费的设备维护和保养服务（包括所涉及的全部材料和人工费用）。设备出现故障时，乙方技术人员应在接到甲方的电话通知后2小时内到达甲方现场进行排障，并于8个小时内完成排障。

5.8若乙方安排的维保人员不符合甲方的要求，甲方有权要求乙方更换维保人员，乙方应当予以配合。

# 乙方权利与义务

6.1乙方作为专业水处理公司，确认已经充分了解甲方冷站冷却水系统的工艺特点以及使用状况，制订的水处理方案对甲方制冷主机、冷却塔等设备的正常运行、节能降耗工作是有效的。

6.2乙方须严格按照制订的《水处理方案》要求进行水处理服务工作；乙方采用的药剂的品牌、数量、性能和质量以及技术方案必须与《水处理方案》要求的相符，如有变动，必须优于《水处理方案》，并事先征得甲方同意。

6.3乙方安装水处理设备前必须提供安装方案，经甲方同意后方可实施。

6.4乙方应该主动、及时了解冷站的实际生产状况，并进行有效的水处理工作，以保证水处理效果符合约定的质量标准。

6.5乙方在履行本合同义务的情形下有权要求甲方按本合同约定支付服务费

6.6乙方应保证甲方水系统的水质能满足合同规定的水质监测标准。

6.7冷却及冷冻循环水的排放标准按DB44/26—2001（如标准有更新，则以更新后的标准为准）的要求执行。乙方必须确保经过处理的冷却及冷冻水满足上述水质控制标准，并承诺如果出现水质不达标的情况，则乙方必须免费处理至达标。如果甲方因此而受到政府环保部门给予罚款，则甲方有权从应付给乙方的服务费中抵扣，不足部分，乙方须另行支付给甲方。

6.8 乙方现场工作须满足安全文明施工要求，具体如下：

6.8.1乙方的工作人员进场前要了解和掌握甲方有关安全方面的管理规定，提前电话预约工作时间，并在工作过程中严格执行其规定，采取严格、科学的安全防护措施，保证工作的顺利进行。

6.8.2乙方服务人员在清洗冷却塔时，须在甲方相应空调机房的对应操作控制位置处摆放告示牌，并知会值班人员，以免引起人身伤亡。

6.8.3乙方的服务人员进入甲方空调机房或经过配电房，严禁乱动电器按键；如需连续放水、加水清洗工作，并需要开泵循环时，必须事先征得甲方的当班人员的同意，且由当班人员操作，严禁私自乱动乱按。

6.8.4乙方服务人员在施工用药时，必须注意不要将药物随便堆放，用剩的药物必须归库，如发现药物丢失，要立即向甲方的当值人员汇报，并尽快在短时间内找回药物。

6.8.5夜间作业时，要携带安全照明灯、工作灯、手电筒和工具包，在甲方允许后方可用电、用水和施工。

6.8.6高空作业爬直梯，严禁手提物品和围着墙面行走，同时必须戴安全帽，必要时配带安全带。

6.8.7清洗冷却塔和膨胀水箱，要认真负责；清洗完毕要检查手动补水阀和排污阀是否关好，以防出现跑水现象；每次作业完注意做好地面卫生清洁，使之恢复原状。

6.8.8不得赤脚和湿手操作电器设备，随身携带工具包，工具包内备齐验电笔和各种转换插头、电工胶布等，不允许有电线裸露和不接插头直接用两根电线插入插座的现象，未经甲方的同意，不得擅自在配电柜接电。

6.8.9乙方应对其实施服务的工作人员的职务行为负责，如果工作人员在实施职务行为的过程中，造成甲方或第三方人员伤害或设备、设施损坏的，乙方应负责赔偿。

# 保险和保障

7.1除本合同另有规定之外，乙方应保障甲方免于承担可能因水处理服务的实施及修补其中缺陷造成或引起的下列损失和索赔：

7.1.1乙方及其分包商（如有）及第三方人员的死亡或受伤或疾病；

7.1.2乙方及其分包商及第三方财产的损失和损害。而且还应保障甲方免受上述方面或与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、指控费和其它费用。

7.2在整个维保期内，甲方对乙方或其分包商雇用的工人或其他人不承担有关伤亡赔偿或补偿、财产损失等相关责任。乙方应保障和持续保障甲方不承担赔偿和补偿，以及与此有关的一切索赔费、诉讼费和其他开支。

7.3甲方有权要求乙方提交保险合同、发票等资料并复印存档。

7.4 乙方应为有机会出差或驻场的人员购买人身意外保险或其它相关项目的保险。

# 安全和环境保护

在水处理服务的整个过程中，乙方应该做到：

8.1.全面关心有权留在现场上的所有人员的安全，并保持现场（在乙方水处理服务所管理的现场范围内）和本服务项目（尚未竣工或由甲方占用部分）处于秩序良好的状态，以避免人身伤亡事故。

8.2.采取一切合理的措施来保护现场内外的环境以及避免由于乙方的操作方法引起的污染、噪声或其它原因对公众的人身或财产造成损失或损坏。

8.3.乙方应承担前述8.1、8.2的工程安全责任，对因此造成的工程安全事故自行承担经济和法律责任。

8.4乙方应遵守甲方的施工管理办法，按相关规定办理有关施工手续。

8.5乙方应保证其完成工作和工作成果符合国家要求的健康、安全及环保标准。因乙方未能按国家相关规定和甲方的要求，而在健康、安全、环保方面给甲方造成的任何损失由乙方全额承担。

# 违约责任

9.1如果连续两次或累计三次的第三方送检结果（含乙方解决问题后的再次送检）出现检测结果不符合要求，则甲方有权单方面终止合同，并要求乙方对甲方造成的全部直接及间接损失进行赔偿，赔偿范围包括但不限于甲方为尽快恢复水系统的水质达标，而聘请第三方对甲方水系统进行水质处理所产生的费用以及第三方因水质问题要求甲方赔偿的索赔款等。

9.2因发生不可抗力致使甲、乙双方不能履行本合同所规定的义务，甲、乙双方均不负法律责任，双方并应按有关法律规定及时协商处理。

9.3 因乙方原因造成质量事故的，其返工费用由乙方承担，由此造成甲方经济损失的，乙方应全额赔偿。

9.4因乙方原因造成任何人身、财产等损失的，由乙方全部承担。如由甲方先行承担的，可在甲方承担之后，直接从应付给乙方的合同款中扣除，不足部分，甲方有权向乙方追偿；

9.5甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

9.6如发生下列任何一种情况，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的对应服务或物资采购的全部款项，并支付本合同金额的10%的金额作为违约金，乙方应同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。

(1)乙方未按本合同的要求提供技术服务的；

(2)乙方现场技术服务严重偏离水处理技术方案的；

(3)未经甲方同意，乙方擅自进行转让、分包。

# 转让和分包

10.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同项下的任何权利和义务全部或部分转让给任何第三方，包括乙方关联企业。

10.2未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同分包给任何第三方，包括乙方关联企业。

10.3乙方不得将本合同转包给任何第三方，包括乙方关联企业。

# 权利保证和知识产权

11.1乙方保证其提供的技术服务和工作成果不侵犯任何第三方的权利和知识产权。

11.2乙方提交的工作成果的知识产权归甲方所有。乙方在为甲方提供技术服务的过程中所产生的所有知识产权归甲方所有。

# 保密

12.1乙方及其人员在本合同履行过程中所获得的甲方所有信息和与提供本合同项下技术服务相关的记录、数据、报告等资料均属甲方的商业秘密。未经甲方书面同意，乙方及其人员不得披露、使用、转让、复制或允许第三方使用上述信息或者资料。

12.2本条有关保密的约定，不因本合同终止或者解除而失效。

# 争议解决

13.1凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，，双方一致同意选择以下方式解决：

□提交深圳国际仲裁院仲裁

■向项目所在地的人民法院提起诉讼

# 合同生效及其他

14.1合同经法定代表人（负责人）或授权代表人签字并盖章（公章或合同专用章）后生效。

14.2本合同订立地点：深圳市深港现代服务业合作区。

14.3本合同一式陆份（不分正本与副本），甲方肆份，乙方贰份，具同等法律效力。

# 附件

附件1：履约评价表

履约评价表

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 被评价单位 |  |
| 履约评价阶段 |  | 履约评价日期 |  |
| 序号 | 分项内容 | 满分分值 | 评价标准 | 说明 | 实际得分 |
| 一 | 供货质量 | 45 |  |  |  |
| 1 | 药剂质量 | 30 | 优秀：数量及规格符合合同约定，无退货 |  |  |
|  |  |  | 良好：数量及规格符合合同约定，有退货且退货数量及金额均不超过10% |  |  |
|  |  |  | 合格：数量及规格符合合同约定，有退货且退货数量及金额均不超过20% |  |  |
|  |  |  | 不合格：数量不符合合同约定；或规格不符合合同约定且替换规格低于合同约定；或退货数量超过30%；或退货金额超过30%；或擅自更换药剂；或存在其他严重违约 |  |  |
| 2 | 设备质量 | 15 | 优秀：加装或改造设备完全符合合同要求，一次性验收通过，且无修改完善意见；设备管理及维保完全符合要求，未提出改进建议 |  |  |
|  |  |  | 良好：加装或改造设备符合合同要求，一次性通过验收，有修改完善保留意见，但无原则性修改；设备管理及维保符合要求，提出非原则性改进建议 |  |  |
|  |  |  | 合格：加装或改造设备基本符合合同要求，一次性通过验收，有原则性修改完善保留意见或二次验收通过，无原则性修改保留意见；设备管理及维保基本符合要求，提出原则性改进建议，及时进行改进。 |  |  |
|  |  |  | 不合格：加装或改造设备二次验收不合格或二次验收合格，有原则性修改完善保留意见；设备管理及维保不符合要求，提出原则性改进建议，未及时进行改进。 |  |  |
| 二 | 服务质量 | 45 |  |  |  |
| 3 | 服务投入质量 | 10 | 优秀：项目负责人及主要成员无更换，且按时提交服务报告 |  |  |
|  |  |  | 良好：项目负责人及主要成员更换人次≤1人次，且未按时提交服务报告≤1次 |  |  |
|  |  |  | 合格：1人次＜项目负责人或主要成员更换≤2人次，且未按时提交服务报告≤2次 |  |  |
|  |  |  | 不合格：项目负责人及主要成员更换＞2人次；或未按时提交服务报告＞2次；或存在其他重大违约 |  |  |
| 4 | 水质控制质量 | 35 | 优秀：水质控制结果（含第三方检测结果）完全满足按照合同要求 |  |  |
|  |  |  | 良好：水质控制结果（含第三方检测结果）基本满足按照合同要求（0＜超出范围的指标数量≤1） |  |  |
|  |  |  | 合格：水质控制结果（含第三方检测结果）基本满足按照合同要求（1＜超出范围的指标数量≤3） |  |  |
|  |  |  | 不合格：超出范围的指标数量≥4 |  |  |
| 三 | 服务态度 | 10 |  |  |  |
| 5 | 服务态度 | 10 | 优秀：对服务角色理解透彻，态度谦虚、积极热情，履约配合符合合同要求 |  |  |
|  |  |  | 良好：对服务角色理解较为透彻，态度较为谦虚、较为积极热情，履约配合基本符合合同要求 |  |  |
|  |  |  | 合格：对服务角色理解一般，态度一般，履约配合一般 |  |  |
|  |  |  | 不合格：态度傲慢、或有恶语相向及其他冲撞等恶劣行为 |  |  |
| 评分标准 |  |  | 优秀：得分率≥90% | 得分率=（各分项得分÷各分项满分）×100% |  |
|  |  |  | 良好：90%＞得分率≥80% |  |  |
|  |  |  | 合格：80%＞得分率≥60% |  |  |
|  |  |  | 不合格：得分率＜60% |  |  |
| 履约评价核定结果 | 得分率： | 级别： |
| 履约评价小组成员签名 |  |
| 履约评价小组组长签名 |  |
| 备注： 委托人可以根据实际需要，对本表进行适当调整，该调整无需征得受托人同意。但委托人应在调整后及时书面通知受托人，未书面通知受托人的，调整不对受托人生效。 供应商有转包、违法分包、挂靠、贿赂、欺诈等重大违约情形，一经查实，履约评价一律为不合格。 |

附件2：履约保函

致：深圳市前海能源投资发展有限公司

鉴于                     （下称“中标人”）与深圳市前海能源投资发展有限公司（下称“买方”）已（拟）签订合同书，合同名：           合同号：           ，并保证按合同约定承担该合同项下的所有任务，我行愿意出具保函为中标人担保，担保金额为人民币（大写）            元（¥          ）。

本保函的义务时：我行在接到买方提出的因中标人在履行合同过程中未能履约或违背合同约定的责任和义务而要求索赔的书面通知和预付款凭证后的14天内，在上述担保金额的限额内向买方支付任何数额的款项，无须买方出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求买方应首先向中标人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所做的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。本保函的有效期限为：自合同生效之日起至本合同期满后90天内期间有效。

本保函为不可撤销，见索即付保函。

担保银行：          银行全称（盖章）

法定代表人

或

其授权的代理人： （职务）

（姓名）

（签字）

日期：           年    月    日

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人（或授权代表）： | 法定代表人（或授权代表）： |
| 联 系 人： | 联 系 人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 地 址： | 地 址： |
| 开户名称： | 开户银行： |
| 开户银行： | 帐 号： |
| 帐 号： |  |